## Slide 1: WEB Server MII Web
Pour une mise en œuvre simplifiée des architectures communicantes

## Slide 2: Historique
Milieu des années 80 : Premières solutions Client/Server de supervision TCP/IP (MODBUS TCP, OPC Servers…)
Années 90 : Développement des applications WEB de contrôle commande pour l’industrie lourde ou les installations de contrôle commande importantes :
  Apparition des premières cartes coupleurs WEB pour API
Années 2000 : Apparition des solutions WEB SCADA (Supervisory Control Analysis and Data Aquisition via le WEB)
  Adaptées aux applications déportées, comportant de nombreuses petites unités de commande dispersées géographiquement (Réseaux de distributions urbains, métiers de l’eau, EDF/GDF, hôtellerie de luxe…)
    TREND (Q3), RedLion, FESTO-BECK (BC440), eWon, INSYS webcommunicator, NetBitter Web SCADA…
    Configuration complexe (parfois dédiée à une application spécifique),
    Pas ou peu d’intelligence de contrôle commande (moyennant maîtrise de langages structurés (C, CodeSys…)) pour les appareils équipés d’entrées sorties déportées…

## Slide 3: Comparaison de quelques solutions existantes
 | Software | Archivage | Pages WEB | MODBUS RTU | MODEM / PPP | Automate / E-S / intégré | Ethernet | Tarifs | Compétences Installateur
TREND Q3 | X Langage structuré |  | x |  | externe | x | 10 BaseT | 1500€ + E/S | Moyenne
FESTO BECK BC440 | X CodeSys : Langage structuré / C |  | X |  | Intégré | X | 10 Base T | 1500€ | Elevée
WEB SCADA NetBitter | SDK + JAVA |  | x | x | externe |  | 10/100 Base T | 900€ | Elevée
INSYS WEBComunicator | C/C++ HTML Dédié | Sur CF si code adapté | Si programme | RS485 | Intégré |  | 10 Base T | 600€ | Expert
RedLion | Soft complexe | x | x | x | externe |  | 10 / 100 Base T | 700€ | Moyenne
eWon | Soft payant + SiteWeb AVG | 60000 records | x | x | X Option intégré |  | 10/100 Base T | 1000€ | Moyenne si soft
MIIWeb | eTiceSoft AVG | 30Mo / 100 events | x | x | externe |  | 10/100 Base T | 1000€ | Faible

## Slide 4: Millenium II + MII Web
+
L’expérience du Microcontrol
Programmation Graphique
+
Efficacité
+
Prix
Les avantages du WEB
Surveillance temps réel et différé
+
Simplicité de configuration
+
Format modulaire
= Solution complète
WEB SCADA

## Slide 5: architecture
Câble 3 fils blindé
MIIWeb : WEB serveur
Maître MODBUS
Millenium + XC04
Esclave MODBUS
Twido
Esclave MODBUS
Telsys U démarreur
Esclave MODBUS
TSX MICRO 37
Esclave MODBUS
ATV 31 variateur
Esclave MODBUS
Pupitre XBT
Esclave MODBUS
Réseau TCP/IP
Liaison modem
MIIWeb + Millenium
Contrôleur logique
Web serveur maître MODBUS
Baie de brassage
i PC
Carte réseau TCP/IP
2
4
Réseau TCP/IP
3
5
6
7
9
9
INTERNET
ou LAN
PAGES WEB

## Slide 6: Fonctionnalités :
Maître MODBUS : Surveillance et redirections de données (copie de mots sur d’autres esclaves)
WEBServer : HTTP 1.0 – Pages Dynamiques sécurisées par mots de passe (3 niveaux d’accès) et encryptage au niveau ISO/OSI 7 – Création entièrement graphique, pas de code ni de langage structuré !
Suivi des évènements au fil de l’eau : Courbe tracée en temps réel pour vue de tendance, rappel des actions…
Archivage : Fichiers textes ou EXCEL chrono datés Téléchargeables avec FTP
Activation d’alarmes : SMS, E-Mails
Client/Serveur PPP (Modem GPRS pour applications embarquée)
Historique système : Disponible sur fichier Texte (heures de mises sous tensions, défauts de communications, configurations…)

## Slide 7: Mise en oeuvre
2 – Téléchargement à distance dans MIIWeb
3 – Exploitation depuis un simple PC connecté à Internet !
Téléchargement des pages de supervision dans M2Web
Des PC se connectent à M2Web avec un simple navigateur Internet et exploitent les synoptiques de supervision
Placement d’objets prédéfinis (bibliothèques extensibles !) sur le synoptique de supervision :
Thermomètres, galvanomètres, Boutons, verins…
1 – Edition graphique de la page de supervision avec eTiceSoft :

## Slide 8: Platine de test
Liaison RS232 (cordon droit DB9)
Switch 24 ports ou 2 switchs 12 ports
Valise
Standard
+ XC04
+ XC04
TWIDO MODBUS
MODEM GPRS
MODEM Routeur ADSL - Wifi NetGear 834G
Esclave 1
Esclave 2
Esclave 3
Réseau MODBUS RTU 2 fils (RS485)
19200 bauds/ sans parité
Ethernet (cordons droits)
Point d’accès Wifi
Réseau wifi local
Réseau d’entreprise Crouzet accès Internet/xDSL
MODEM RTC Crouzet
Prise téléphone
/ Réseau commuté RTC

## Slide 9: Topologies réseaux

## Slide 10: Evènement
Etat surveillé
Condition d’activation
  =,<,>,<=,>=,!=,##
Action
  eMail – SMS – Archivage
  Redirection MODBUS
  Rafraîchissement supervision (créé automatiquement par eTiceSoft si nécéssaire)

## Slide 11: Cycle de la tâche de scrutation
Lecture de tous les mots d’échanges OXC des Milleniums déclarés
  Tentatives d’accès en lecture (2 tentatives successives) au Millenium i
  Si erreur de lecture alors 2 nouvelles tentatives
  Si nouvel échec de lecture : Mise en quarantaine + Notification défaut M2
  Si i<nombre de milleniums déclarés, reprise de la boucle pour i+1
Lecture et rafraîchissement des états des évènements
  Accès évènement k
  Si état MODBUS :
    Une tentative de lecture du mot MODBUS (fonction 0x03 avec 1 mot de longueur)
    Si échec, nouvelle tentative
    Si nouvel échec, notification défaut de lecture sur évènement k
    Si lecture réussie sauvegarde de l’état évènement traité par gestionnaire
  Si état Millenium :
    Si millenium pas en défaut, lecture de l’état en mémoire (table interne mots XC)
  Si k<nombre total évènement, reprise de la boucle pour k+1
Si 100 scrutations effectuées : mise à jour défauts
  Pour tous les Milleniums en défaut, refaire un test de lecture:
    Si défaut de lecture, maintient du défaut d’accès Millenium, pas de nouveau signalement
    Sinon notification de défaut désactivé, remise en lecture cyclique
  Pour tous les évènements possédant un état MODBUS en défaut, refaire 2 tentatives d’accès,
    Si échec de lecture MODBUS, maintient de défaut, sinon remise de l’évènement en boucle principale.
Fin du cycle : attente de 500ms avant le cycle suivant

## Slide 12: Description d’un accès MODBUS
Appel de la fonction MODBUS 0x03 (envoi de la requête), durée de l’émission = N octets x temps de transmission d’un octet
Attente de réponse (timeout majoré = temps d’attente inter-trame + 200 x temps d’attente inter-caractère)
Durée d’attente inter-caractère = 5 x temps de transmission d’un octet) (MODBUS impose 2,5 fois minimum)
Durée d’attente avant l’émission de la requête suivante : temps d’attente inter-trame = 2 x temps inter-caractère. (MODBUS impose 3,5 caractères minimum)
Prêt pour requête suivante (libération sémaphore de ressource)
Ces réglages ont été déterminés à partir des configurations par défaut de nombreux esclaves MODBUS (TSX et Twido)

## Slide 13: Prise en charge d’un évènement
L’état d’un évènement est vérifié et comparé à la valeur de la condition d’activation de l’action de l’évènement cycliquement, par une tâche indépendante du cycle de scrutation.
La période de test des conditions d’activation d’actions d’évènements est de 500 ms.
Lorsque la condition d’activation d’une action d’un évènement est satisfaite, l’évènement est notifié comme activé,
Une troisième tâche, appelée Gestionnaire d’évènement est chargée d’exécuter les actions des évènements activés.
Lorsque le gestionnaire d’évènement détecte un évènement activé, il exécute alors l’action correspondante (cette action peut mettre plusieurs minutes à s’exécuter).
Lorsque l’exécution de l’action est terminée, le gestionnaire notifie l’évènement qu’il vient de traiter comme terminé et traite l’évènement activé suivant.
Dès lors, l’évènement restera marqué comme terminé tant que la condition d’activation de l’évènement est vraie.
Dans le cas d’un évènement périodique, une fois l’action de l’évènement terminé, un compteur de temps est réinitialisé.
Ce système permet de traiter les évènements dans leur ordre de déclaration et d’éviter des doublons de traitement (gestion de file d’attente).
Remarque : le traitement de l’action d’un évènement n’est pas parallélisé, ce qui a pour conséquence d’engendrer des retards de traitements et surtout de cumuler ces retards. Les actions les plus lente à s’exécuter sont sans nul doute les actions d’envoi de eMails ou de SMS, ces opérations nécessitent la synchronisation ou la connexion à un service externe au MIIWeb dont la durée n’est pas ou peu maîtrisable.

## Slide 14: Temps de cycles théoriques

## Slide 15: Connexion cliente PPP via Modem RTC
MIIWeb
MODEM RTC
FAI
FAI
Internet
PC client
RS232
Réseau téléphonique commuté
Liaison au FAI (xDSL, RTC, GPRS…)
1- Si l’ordre de connexion est activé (Créneau horaire, Permanente, Occasionnelle ou forcée), MIIWeb compose le numéro de téléphone du FAI
2 – MIIWeb s’authentifie au FAI (PAP, CHAP)
3 – Le FAI donne une IP PUBLIQUE au MIIWeb
4 – MIIWeb devient accessible depuis Internet (session ouverte et facturation de la communication) : débit théorique : 56 Kbits/s
5 – Si le client DynDNS de MIIWeb est activé, MIIWeb rafraîchis son URL
6 – Si un ordre de déconnexion se produit (Fin du créneau horaire, occasionnel ou forcé), MIIWeb se déconnecte du FAI (arrêt de la facturation de communication)
CONDITION : Tous les ports utilisés par MIIWeb doivent êtres ouverts par le FAI
Débit : 56Kbits/s environ

## Slide 16: Connexion PPP cliente via MODEM GPRS
MIIWeb
MODEM GPRS
FAI/APN
FAI
Internet
PC client
RS232
Réseau téléphonique sans fil
Liaison au FAI (xDSL, RTC, GPRS…)
1- Si l’ordre de connexion est activé (Créneau horaire, Permanente, Occasionnelle ou forcée), MIIWeb compose le numéro de téléphone de l’APN (*99***1#)
2 – MIIWeb s’authentifie au FAI/APN (PAP, CHAP)
3 – Le FAI/APN donne une IP PUBLIQUE au MIIWeb
4 – MIIWeb devient accessible depuis Internet (session ouverte et facturation de la communication) : débit théorique : 46 Kbits/s
5 – Si le client DynDNS de MIIWeb est activé, MIIWeb rafraîchis son URL
6 – Si un ordre de déconnexion se produit (Fin du créneau horaire, occasionnel ou forcé), MIIWeb se déconnecte du FAI (arrêt de la facturation de communication)
CONDITION :
Tous les ports utilisés par MIIWeb doivent êtres ouverts par le FAI/APN (en particulier le port 80 , indispensable pour le service DynDNS)
Débit : 46Kbits/s environ
MODEM

## Slide 17: Connexion PPP Serveur via GPRS
MIIWeb
MODEM GPRS
MODEM
RTC/GPRS
PC client
RS232
Réseau téléphonique
Liaison MODEM
Condition de connexion :
MIIWeb n’est pas en train d’envoyer un SMS et MIIWeb n’a pas de connexion PPP Cliente Ouverte et MIIWeb n’est pas en train de mesurer le niveau de réception du réseau et le MODEM est correctement initialisé
1 – Le client compose le numéro de la ligne DATA du modem GPRS du MIIWeb
2 – MIIWeb décroche la ligne et demande une authentification CHAP (utilisateur : m2web, mot de passe : modem)
3 – Le client s’authentifie auprès du webserver
4 – MIIWeb ouvre la connexion TCP/IP et attribue une adresse IP au client distant
5 – La consultation WEB, FTP, Telnet sont ouvertes, le prix de la communication est facturé en temps, impossible d’envoyer des eMails ou des SMS pour MIIWeb
6 – Le client se déconnecte de MIIWeb
7 – MIIWeb détecte que le client est déconnecté se met en mode d’attente de connexion entrante
Débit = 9,6Kbits/s max
IP privée

## Slide 18: Connexion PPP Serveur via RTC
MIIWeb
MODEM RTC
MODEM
PC client
RS232
Réseau téléphonique
Liaison MODEM
Condition de connexion :
MIIWeb n’est pas en train d’envoyer un SMS et MIIWeb n’a pas de connexion PPP Cliente Ouverte et MIIWeb n’est pas en train de mesurer le niveau de réception du réseau et le MODEM est correctement initialisé
1 – Le client compose le numéro de la ligne DATA du modem GPRS du MIIWeb
2 – MIIWeb décroche la ligne et demande une authentification CHAP (utilisateur : m2web, mot de passe : modem)
3 – Le client s’authentifie auprès du webserver
4 – MIIWeb ouvre la connexion TCP/IP et attribue une adresse IP au client distant
5 – La consultation WEB, FTP, Telnet sont ouvertes, le prix de la communication est facturé en temps, impossible d’envoyer des eMails ou des SMS pour MIIWeb
6 – Le client se déconnecte de MIIWeb
7 – MIIWeb détecte que le client est déconnecté se met en mode d’attente de connexion entrante
Débit =
PC + Modem RTC :56Kbits/s max
PC + Modem GPRS : 9,6Kbits/s max
IP privée